PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PUŁTUSKU SP. Z O.O.
ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 31 47 | e-mail: pec@pultusk.pl
NIP: 568-100-16-63 | REGON: 130197766 | KRS: 0000167042
Pułtusk, dnia 2 września 2026 r.
Nr ZO/5/2026
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej
w Alei Polonii w Pułtusku
1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe. Kategoria zamówienia: dostawa.
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Przyjęcie tego trybu wymaga uprzedniego ustalenia wartości zamówienia i potwierdzenia podstawy niestosowania ustawy.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów preizolowanych oraz materiałów pomocniczych do budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w pasie drogowym Alei Polonii w Pułtusku, zgodnie z zestawieniem materiałów stanowiącym załącznik nr 1 oraz załączonym schematem montażowym. Zamówienie obejmuje dwie dostawy realizowane w terminach wskazanych w pkt 5.
Zakres obejmuje rury, kolana, odgałęzienia i zawory preizolowane, mufy z kompletnym wyposażeniem, końcówki termokurczliwe, pierścienie uszczelniające, redukcje stalowe, maty kompensacyjne oraz taśmę ostrzegawczą. Zamówienie nie obejmuje wykonania robót budowlanych i montażowych.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagany jest system rur preizolowanych z rurą przewodową stalową ze szwem, izolacją standardową oraz impulsowym systemem alarmowym. Elementy muszą być wzajemnie kompatybilne i dostosowane do wymiarów podanych w załączniku nr 1.
1. Wszystkie wyroby muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i uszkodzeń. Materiały o ograniczonym okresie przydatności muszą w dniu dostawy zachowywać przydatność do zastosowania              w terminie montażu uzgodnionym z Zamawiającym.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA — WYMAGANIA TECHNICZNE
Rury przewodowe i płaszcz osłonowy. Rury proste należy dostarczyć w odcinkach 12 m. Dla sieci DN125 wymagany wymiar rury przewodowej wynosi 139,7 × 3,6 mm, a średnica płaszcza 225 mm. Dla odcinków DN100/200 i DN40/110 Wykonawca poda w dokumentacji ofertowej średnicę zewnętrzną i grubość ścianki rury stalowej. Płaszcz osłonowy należy wykonać z PE-HD; końce do spawania i ich tolerancje muszą być zgodne z dokumentacją systemu i umożliwiać prawidłowy montaż złączy.
Parametry pracy: temperatura czynnika do 130°C, krótkotrwale do 150°C, ciśnienie 2,5 MPa. 
Izolacja termiczna. Wymagana jest sztywna pianka poliuretanowa, standardowa grubość izolacji oraz parametry struktury, gęstości, wytrzymałości i chłonności wody właściwe dla oferowanego systemu. Zgodnie ze wzorem przyjmuje się piankę spienianą cyklopentanem oraz trwałość minimum 30 lat przy ciągłej temperaturze pracy do 140°C, potwierdzoną dokumentacją techniczną lub badaniami. 
Mufy i alarm. Wymagane są mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, z mastikiem i klejem termotopliwym, korkami wtapianymi, konfekcjonowaną pianką dwuskładnikową dobraną do wielkości mufy oraz kompletem akcesoriów do łączenia przewodów impulsowego systemu alarmowego. Cena mufy obejmuje cały komplet.
Kształtki i armatura. Kolana prefabrykowane 90° muszą mieć ramiona 1 × 1 m. Zawory S1 należy dostarczyć z pojedynczym odwodnieniem, a zawory S2 i S3 jako prefabrykowane zawory kulowe. 
Jakość i dokumentacja. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające parametry rur, kształtek, zaworów, złączy oraz systemu alarmowego, w tym wskazanie zastosowanych norm i ich wydań. Wymagania jakościowe należy odnosić odpowiednio do norm z zakresu PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489 lub właściwych norm zastępujących, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych wykazanych dokumentacją techniczną. Wyroby muszą posiadać dokumenty wymagane dla ich zgodnego z prawem wprowadzenia do obrotu i zastosowania; odpowiednie deklaracje i oceny techniczne należy przedłożyć, jeżeli są wymagane dla danego wyrobu.
Każda dostawa musi zawierać zestawienie dostarczonych pozycji, oznaczenia producenta i partii, dokumentację jakościową, instrukcje montażu oraz zasady transportu i składowania w języku polskim.             W razie rozbieżności dokumentacji Wykonawca powinien wystąpić o wyjaśnienie przed upływem terminu składania ofert; nie może samodzielnie zmieniać ilości i parametrów.
5. WYMAGANE TERMINY REALIZACJI
Dostawa I — do 15 października 2026 r., zgodnie z częścią A załącznika nr 1.
Dostawa II — do 28 lutego 2027 r., zgodnie z częścią B załącznika nr 1.
Miejsce dostawy: Cena obejmuje transport, zabezpieczenie ładunku oraz rozładunek. Termin przyjazdu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. Każda dostawa podlega odrębnemu odbiorowi ilościowemu            i jakościowemu.


6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2. Wykonawca składa jedną ofertę obejmującą cały zakres obu dostaw. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych. Podział dostawy na dwa terminy nie stanowi podziału zamówienia na części.
1. Formularz oferty oraz oświadczenia Wykonawcy należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć dokument umocowania.
1. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę wszystkich pozycji części A i B załącznika nr 1, z cenami jednostkowymi netto, wartościami netto, stawkami i kwotami VAT oraz wartościami brutto, a także dokumentację techniczną i jakościową pozwalającą sprawdzić zgodność wyrobów z wymaganiami.
1. Ofertę należy przesłać na adres pec@pultusk.pl do dnia 14 września 2026 r. do godz. 9:00. Temat wiadomości: „Oferta ZO/5/2026 — wyroby preizolowane — Aleja Polonii”. Decyduje data i godzina wpływu wiadomości na skrzynkę Zamawiającego.
1. Ceny należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym obie dostawy, opakowanie, transport, rozładunek, komplet akcesoriów i dokumentację. Ceny pozostają niezmienne przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem skutków ustawowej zmiany stawki VAT.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Przed jego upływem Zamawiający może zwrócić się o zgodę na przedłużenie tego okresu o nie więcej niż kolejne 30 dni. Przedłużenie wymaga zgody Wykonawcy.
8. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena oferty — 100%. Ocenie podlega łączna cena brutto za obie dostawy. Liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert spełniających wymagania / cena brutto ocenianej oferty) × 100. Wybrana zostanie oferta zgodna z wymaganiami, która uzyska największą liczbę punktów.
9. DODATKOWE INFORMACJE
Komunikacja odbywa się pocztą elektroniczną na adres pec@pultusk.pl. Wyjaśnienia lub zmiany warunków zostaną udostępnione na stronie https://pec-pultusk.bip.org.pl. Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty lub uzupełnienie dokumentów na równych zasadach wobec Wykonawców.
Rozliczenie nastąpi oddzielnie za każdą odebraną dostawę, na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury. Termin płatności wynosi 30 dni od otrzymania faktury. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna z warunkami zapytania, ofertą i wzorem umowy udostępnionym wraz z zapytaniem.
Osoby do kontaktu: sprawy techniczne — Adam Lesiński, tel. 509-335-608; sprawy formalne — Michał Nartonowicz, tel. 604-811-058.
Zapytanie stanowi zaproszenie do składania ofert. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru oferty, jeżeli żadna oferta nie spełnia wymagań, ceny przekraczają środki przeznaczone na zamówienie lub wystąpi okoliczność uzasadniająca odstąpienie od zakupu. Informacja o zakończeniu postępowania zostanie podana na stronie postępowania.
Załączniki: nr 1 — zestawienie materiałów (części A i B); nr 2 — formularz ofertowy; nr 3 — wzór umowy; nr 4 — klauzula informacyjna RODO; nr 5 — schemat montażowy „Al_Polonii SCH MONT CAŁOŚĆ.pdf”.
Zatwierdził: ................................................


ZAŁĄCZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Część A — dostawa do 15.10.2026 r.
Sieć ciepłownicza w Alei Polonii w Pułtusku. Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standardowa, system alarmowy impulsowy. Zachowano numery pozycji z wykazu źródłowego; puste pozycje pominięto.
	Poz. źr.
	Typ / parametr
	Nazwa / oznaczenie
	Ilość

	1
	139,7x3,6/225
	Rura preizolowana 12 m
	20

	2
	139,7x3,6/225
	Z0-Z7 - Kolano prefabrykowane 90 st.  1x1 m
	6

	3
	DN125-225
	S1- Zawór preizolowany z pojedynczym odwodnieniem
	2

	4
	225
	Mufa termokurczliwa — komplet M
	32

	5
	DN125-225
	Końcówka termokurczliwa - ENDKAP
	2

	6
	225
	Pierścień gumowy uszczelniający
	2

	7
	DN200 na DN125
	Redukcja stalowa
	2

	8
	—
	Maty kompensacyjne 1000x250x30
	38

	9
	—
	Taśma ostrzegawcza -500 mb
	1

	10
	139,7/225
	Mufa końcowa preizolowana 
	4


M — komplet mufy: mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, konfekcjonowaną pianką i akcesoriami do łączenia przewodów impulsowego systemu alarmowego. Wymagania uzupełniające określa pkt 4 zapytania.
Ilości oznaczają sztuki; dla muf — kompletne zestawy. W części A taśma ostrzegawcza to 1 opakowanie o długości 500 mb. Rury wycenia się za odcinek 12 m. Wymiary mat: 1000 × 250 × 30 mm. Jednostki doprecyzowano redakcyjnie na podstawie nazw pozycji.
Wykonawca dołącza wycenę wszystkich pozycji, podając dla każdej: jednostkę, ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, VAT i wartość brutto oraz podsumowanie dla tej części.


ZAŁĄCZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Część B — dostawa do 28.02.2027 r.
Sieć ciepłownicza w Alei Polonii w Pułtusku. Rura przewodowa stalowa ze szwem, izolacja standardowa, system alarmowy impulsowy. Zachowano numery pozycji z wykazu źródłowego; puste pozycje pominięto.
	Poz. źr.
	Typ / parametr
	Nazwa / oznaczenie
	Ilość

	1
	139,7x3,6/225
	Rura preizolowana 12 m
	20

	2
	139,7x3,6/225
	Z0-Z7 - Kolano prefabrykowane 90 st.  1x1 m
	10

	4
	225
	Mufa termokurczliwa — komplet M
	42

	8
	—
	Maty kompensacyjne 1000x250x30
	38

	10
	rura gł. DN 139,7x3,6/225 odgał. DN 32-110
	T1 - Odgałęzienie preizolowane prostopadłe
	2

	11
	110
	Mufa termokurczliwa — komplet M
	2

	12
	rura gł. DN 139,7x3,6/225 odgał. DN 100-200
	T2 - Odgałęzienie preizolowane prostopadłe
	2

	13
	Dn100-200
	Rura preizolowana 12 m
	2

	14
	Dn100-200
	Z21-Z22 - Kolano prefabrykowane 90 st.  1x1 m
	4

	15
	200
	Mufa termokurczliwa — komplet M
	16

	16
	Dn100-200
	S2 - Zawory preizolowane kulowe prefabrykowane
	2

	17
	Dn100-200
	Końcówka termokurczliwa - ENDKAP
	2

	18
	200
	Pierścień gumowy uszczelniający
	2

	19
	rura gł. DN 100-200 odgał. DN 40-110
	T3 - Odgałęzienie preizolowane prostopadłe
	2

	20
	Dn 40-110
	Rura preizolowana 12 m
	2

	21
	Dn 40-110
	Z31-Z32 - Kolano prefabrykowane 90 st.  1x1 m
	4

	22
	Dn 40-110
	S3 - Zawory preizolowane kulowe prefabrykowane
	2

	23
	110
	Mufa termokurczliwa — komplet M
	12

	24
	Dn 40-110
	Końcówka termokurczliwa - ENDKAP
	2


M — komplet mufy: mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem, korkami wtapianymi, konfekcjonowaną pianką i akcesoriami do łączenia przewodów impulsowego systemu alarmowego. Wymagania uzupełniające określa pkt 4 zapytania.
Ilości oznaczają sztuki; dla muf — kompletne zestawy. W części A taśma ostrzegawcza to 1 opakowanie o długości 500 mb. Rury wycenia się za odcinek 12 m. Wymiary mat: 1000 × 250 × 30 mm. Jednostki doprecyzowano redakcyjnie na podstawie nazw pozycji.
T1, T2 i T3: w wykazie źródłowym odgałęzienia określono jako prostopadłe, w schemacie jako wznośne. [Przed publikacją uzgodnić geometrię i ujednolicić oba załączniki.]
Wykonawca dołącza wycenę wszystkich pozycji, podając dla każdej: jednostkę, ilość, cenę jednostkową netto, wartość netto, VAT i wartość brutto oraz podsumowanie dla tej części.


ZAŁĄCZNIK NR 2 — FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie ofertowe nr ZO/5/2026
Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w Alei Polonii w Pułtusku
Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
NIP / KRS / CEIDG: ......................................................................................................
Osoba do kontaktu: ......................................................................................................
Telefon i e-mail: ...........................................................................................................
Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za następujące ceny:
	Zakres
	Cena netto (PLN)
	Kwota VAT (PLN)
	Cena brutto (PLN)

	Dostawa I do 15.10.2026
	................
	................
	................

	Dostawa II do 28.02.2027
	................
	................
	................

	Łącznie
	................
	................
	................


Łączna cena brutto słownie: ........................................................................................
.....................................................................................................................................
Producent i nazwa systemu: .......................................................................................
Okres oferowanej gwarancji: ........ miesięcy, nie krótszy niż wymagany we wzorze umowy.
1. Potwierdzamy realizację obu dostaw w terminach określonych w zapytaniu i na warunkach w nim wskazanych. Załączona wycena obejmuje wszystkie pozycje części A i B zestawienia materiałów.
1. Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym transport, rozładunek, akcesoria oraz dokumentację. Akceptujemy 30-dniowy termin płatności za każdą odebraną dostawę.
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem, załącznikami oraz opublikowanymi wyjaśnieniami i zmianami. Oferowane wyroby spełniają określone w nich wymagania, co potwierdza załączona dokumentacja.
1. Pozostajemy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach udostępnionego wzoru.
Załączone dokumenty: ................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Miejscowość i data: ................................................
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy


Podstawa opracowania:
Materiały przekazane przez Zamawiającego: „Wykaz mat. preizol. Aleia Polonii (1).xlsx” oraz „Al_Polonii SCH MONT CAŁOŚĆ.pdf”.
Informacja UZP o progach 2026–2027:
https://www.gov.pl/web/uzp/aktualne-progi-unijne-oraz-ich-rownowartosci-w-zlotych-na-lata-2026-2027
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